附件4

2024年10月份东阿县10千伏公用线路用电报装可开放容量信息

明细表

单位：安培、千伏安

| 序号 | 变电站名称 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大电流值 | 最大负载率 | 用电报装可开放容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110kV陈店站 | 1202 | 10kV陈姜线 | 335 | 204.92 | 61.17% | 413.74 |
| 2 | 110kV陈店站 | 1102 | 10kV广粮线 | 595 | 284.49 | 47.81% | 1985.22 |
| 3 | 110kV陈店站 | 1101 | 10kV陈鱼线 | 402 | 207.55 | 51.63% | 1884.90 |
| 4 | 110kV陈店站 | 1103 | 10kV前王线 | 595 | 172.87 | 29.05% | 4214.84 |
| 5 | 110kV陈店站 | 1210 | 10kV鑫华线 | 300 | 36.84 | 12.28% | 2995.69 |
| 6 | 110kV东阿站 | 1105 | 10kV黄屯线 | 595 | 312.75 | 52.56% | 2305.78 |
| 7 | 110kV东阿站 | 1104 | 10kV铜南线 | 335 | 315.32 | 94.12% | 0.00 |
| 8 | 110kV东阿站 | 1103 | 10kV光明线 | 595 | 465.13 | 78.17% | 176.17 |
| 9 | 110kV东阿站 | 1102 | 10kV商业线 | 595 | 333.24 | 56.01% | 2469.72 |
| 10 | 110kV东阿站 | 1101 | 10kV城北线 | 400 | 333.07 | 83.27% | 0.00 |
| 11 | 110kV东阿站 | 1201 | 10kV曙光线 | 595 | 414.28 | 69.63% | 1067.35 |
| 12 | 110kV东阿站 | 1202 | 10kV阿胶线 | 595 | 342.29 | 57.53% | 2253.21 |
| 13 | 110kV东阿站 | 1203 | 10kV硫酸线 | 595 | 359.92 | 60.49% | 2008.15 |
| 14 | 110kV东阿站 | 1206 | 10kV胶园线 | 496 | 390.63 | 78.76% | 0.00 |
| 15 | 110kV姜楼站 | 1102 | 10kV陈咸线 | 595 | 164.87 | 27.71% | 5027.25 |
| 16 | 110kV姜楼站 | 1104 | 10kV徐陈线 | 438 | 216.36 | 49.40% | 1136.60 |
| 17 | 110kV姜楼站 | 1106 | 10kV陈店线 | 465 | 338.55 | 72.81% | 494.85 |
| 18 | 110kV姜楼站 | 1203 | 10kV王小楼线 | 400 | 300.14 | 75.03% | 0.00 |
| 19 | 110kV姜楼站 | 1204 | 10kV乡企线 | 400 | 196.40 | 49.10% | 2001.35 |
| 20 | 110kV姜楼站 | 1205 | 10kV闫庄线 | 400 | 37.19 | 9.30% | 4731.71 |
| 21 | 110kV姜楼站 | 1105 | 10kV六合线 | 480 | 0.06 | 0.01% | 6642.19 |
| 22 | 110kV姜楼站 | 1201 | 10kV宏润线 | 595 | 9.81 | 1.65% | 8065.12 |
| 23 | 110kV姜楼站 | 1202 | 10kV山水线 | 595 | 286.89 | 48.22% | 3271.66 |
| 24 | 110kV姜楼站 | 1103 | 10kV永兴线 | 496 | 251.51 | 50.71% | 2513.56 |
| 25 | 110kV科技园站 | 1112 | 10kV新城线 | 595 | 215.19 | 36.17% | 4511.94 |
| 26 | 110kV科技园站 | 1110 | 10kV四丰线 | 595 | 288.11 | 48.42% | 3212.25 |
| 27 | 110kV科技园站 | 1107 | 10kV合丰线 | 465 | 420.76 | 90.49% | 0.00 |
| 28 | 110kV科技园站 | 1104 | 10kV科山线 | 595 | 198.61 | 33.38% | 4798.78 |
| 29 | 110kV科技园站 | 1108 | 10kV科西线 | 595 | 131.48 | 22.10% | 5420.20 |
| 30 | 110kV科技园站 | 1105 | 10kV科工线 | 595 | 269.08 | 45.22% | 3205.71 |
| 31 | 110kV科技园站 | 1201 | 10kV三堂线 | 595 | 316.08 | 53.12% | 2376.43 |
| 32 | 110kV科技园站 | 1109 | 10kV科集Ⅰ线 | 595 | 313.16 | 52.63% | 2457.06 |
| 33 | 110kV科技园站 | 1203 | 10kV科集Ⅱ线 | 465 | 347.55 | 74.74% | 279.09 |
| 34 | 110kV科技园站 | 1204 | 10kV科王Ⅰ线 | 465 | 573.77 | 123.39% | 0.00 |
| 35 | 110kV科技园站 | 1205 | 10kV科王Ⅱ线 | 465 | 447.26 | 96.19% | 0.00 |
| 36 | 110kV科技园站 | 1206 | 10kV陈工线 | 465 | 263.07 | 56.57% | 1884.54 |
| 37 | 110kV科技园站 | 1104 | 10kV科南线 | 595 | 508.74 | 85.50% | 0.00 |
| 38 | 110kV科技园站 | 1207 | 10kV齐南线 | 595 | 110.81 | 18.62% | 6317.82 |
| 39 | 110kV科技园站 | 1202 | 10kV顺达线 | 465 | 11.50 | 2.47% | 6236.63 |
| 40 | 110kV科技园站 | 1101 | 10kV鹏盛线 | 400 | 52.61 | 13.15% | 4625.91 |
| 41 | 110kV刘集站 | 1202 | 10kV柳束线 | 438 | 312.69 | 71.39% | 0.00 |
| 42 | 110kV刘集站 | 1201 | 10kV贾集线 | 560 | 123.48 | 22.05% | 4077.35 |
| 43 | 110kV刘集站 | 1105 | 10kV鑫工线 | 496 | 150.33 | 30.31% | 4263.89 |
| 44 | 110kV刘集站 | 1103 | 10kV狮子宋线 | 300 | 231.25 | 77.08% | 0.00 |
| 45 | 110kV刘集站 | 1102 | 10kV高村线 | 300 | 155.76 | 51.92% | 773.88 |
| 46 | 110kV刘集站 | 1101 | 10kV西崔线 | 465 | 157.05 | 33.77% | 3049.92 |
| 47 | 110kV刘集站 | 1203 | 10kV北崔线 | 402 | 142.39 | 35.42% | 2680.80 |
| 48 | 110kV刘集站 | 1205 | 10kV集赵线 | 402 | 67.55 | 16.80% | 4395.11 |
| 49 | 110kV刘集站 | 1104 | 10kV应峰线 | 300 | 49.74 | 16.58% | 3291.48 |
| 50 | 110kV牛店站 | 1106 | 10kV南陈线 | 400 | 171.17 | 42.79% | 2107.14 |
| 51 | 110kV牛店站 | 1105 | 10kV后曹线 | 335 | 132.47 | 39.54% | 1773.17 |
| 52 | 110kV牛店站 | 1104 | 10kV鲁嘉线 | 533 | 374.40 | 70.24% | 360.26 |
| 53 | 110kV牛店站 | 1201 | 10kV北王线 | 373 | 107.13 | 28.72% | 2967.47 |
| 54 | 110kV牛店站 | 1202 | 10kV西张线 | 373 | 50.03 | 13.41% | 4111.32 |
| 55 | 110kV牛店站 | 1203 | 10kV王成线 | 335 | 57.39 | 17.13% | 3401.73 |
| 56 | 110kV铜城站 | 1103 | 10kV三合线 | 595 | 180.22 | 30.29% | 5116.93 |
| 57 | 110kV铜城站 | 1104 | 10kV城西线 | 520 | 372.77 | 71.69% | 692.87 |
| 58 | 110kV铜城站 | 1102 | 10kV铜科线 | 595 | 256.53 | 43.11% | 3701.10 |
| 59 | 110kV铜城站 | 1101 | 10kV西郊线 | 420 | 148.99 | 35.47% | 2513.15 |
| 60 | 110kV铜城站 | 1105 | 10kV铜曙线 | 595 | 261.43 | 43.94% | 3712.02 |
| 61 | 110kV铜城站 | 1106 | 10kV水韵线 | 595 | 245.73 | 41.30% | 3968.22 |
| 62 | 110kV铜城站 | 1107 | 10kV文政线 | 595 | 382.63 | 64.31% | 1615.26 |
| 63 | 110kV铜城站 | 1201 | 10kV北环线 | 595 | 334.41 | 56.20% | 2386.49 |
| 64 | 110kV铜城站 | 1202 | 10kV铜商线 | 595 | 433.77 | 72.90% | 730.50 |
| 65 | 110kV铜城站 | 1203 | 10kV铜工线 | 496 | 351.98 | 70.96% | 775.35 |
| 66 | 110kV铜城站 | 1204 | 10kV北环Ⅱ线 | 595 | 144.26 | 24.25% | 5739.09 |
| 67 | 110kV铜城站 | 1205 | 10kV铜北线 | 595 | 5.25 | 0.88% | 8143.90 |
| 68 | 110kV铜城站 | 1207 | 10kV铜医线 | 600 | 120.44 | 20.07% | 6220.37 |
| 69 | 110kV铜城站 | 1208 | 10kV如意府线 | 535 | 2.92 | 0.55% | 7353.90 |
| 70 | 110kV铜城站 | 1209 | 10kV澳林线 | 600 | 5.25 | 0.88% | 8213.10 |
| 71 | 110kV尹庄站 | 1105 | 10kV尹陈Ⅰ线 | 595 | 395.88 | 66.54% | 1232.96 |
| 72 | 110kV尹庄站 | 1104 | 10kV尹陈Ⅱ线 | 533 | 134.86 | 25.30% | 5043.62 |
| 73 | 110kV尹庄站 | 1201 | 10kV研磨线 | 595 | 197.97 | 33.27% | 4804.50 |
| 74 | 110kV尹庄站 | 1202 | 10kV大王线 | 426 | 117.35 | 27.55% | 3467.47 |
| 75 | 110kV尹庄站 | 1103 | 10kV大高线 | 400 | 43.84 | 10.96% | 4770.30 |
| 76 | 110kV尹庄站 | 1203 | 10kV大桥线 | 400 | 173.68 | 43.42% | 2363.04 |
| 77 | 110kV鱼山站 | 1104 | 10kV科技园线 | 496 | 466.12 | 93.98% | 0.00 |
| 78 | 110kV鱼山站 | 1105 | 10kV铜农线 | 595 | 398.57 | 66.99% | 1265.07 |
| 79 | 110kV鱼山站 | 1112 | 10kV陈集线 | 480 | 388.70 | 80.98% | 0.00 |
| 80 | 110kV鱼山站 | 1107 | 10kV北鱼线 | 575 | 406.63 | 70.72% | 874.50 |
| 81 | 110kV鱼山站 | 1106 | 10kV鱼环线 | 595 | 293.83 | 49.38% | 3124.29 |
| 82 | 110kV鱼山站 | 1108 | 10kV东城线 | 496 | 25.86 | 5.21% | 6417.21 |
| 83 | 110kV鱼山站 | 1101 | 10kV学府线 | 440 | 30.12 | 6.85% | 5568.44 |
| 84 | 110kV鱼山站 | 1205 | 10kV鱼胶线 | 540 | 394.64 | 73.08% | 646.30 |
| 85 | 110kV香山站 | 1101 | 10kV香桥线 | 402 | 284.90 | 70.87% | 618.90 |
| 86 | 110kV香山站 | 1201 | 10kV香青线 | 595 | 28.02 | 4.71% | 7750.00 |
| 87 | 110kV香山站 | 1202 | 10kV香南线 | 595 | 401.72 | 67.52% | 1284.99 |
| 88 | 110kV香山站 | 1203 | 10kV香楼线 | 600 | 54.41 | 9.07% | 7362.68 |
| 89 | 110kV香山站 | 1102 | 10kV香苑线 | 600 | 14.77 | 2.46% | 8048.47 |
| 90 | 110kV胶城站 | 1101 | 10kV胶前Ⅰ线 | 595 | 283.03 | 47.57% | 3338.32 |
| 91 | 110kV胶城站 | 1201 | 10kV胶前Ⅱ线 | 595 | 460.16 | 77.34% | 273.98 |
| 92 | 110kV胶城站 | 1205 | 10kV贺庄Ⅰ线 | 465 | 21.66 | 4.66% | 6060.89 |
| 93 | 110kV胶城站 | 1106 | 10kV贺庄Ⅱ线 | 465 | 48.98 | 10.53% | 5588.21 |
| 94 | 110kV胶城站 | 1206 | 10kV贺庄Ⅲ线 | 465 | 13.37 | 2.88% | 6204.31 |
| 95 | 110kV胶城站 | 1103 | 10kV胶东Ⅰ线 | 600 | 250.98 | 41.83% | 3962.01 |
| 96 | 110kV胶城站 | 1203 | 10kV胶东Ⅱ线 | 600 | 364.94 | 60.82% | 1990.49 |
| 97 | 110kV胶城站 | 1102 | 10kV胶西Ⅰ线 | 595 | 326.06 | 54.80% | 2593.95 |
| 98 | 110kV胶城站 | 1202 | 10kV胶西Ⅱ线 | 595 | 278.54 | 46.81% | 3416.09 |
| 99 | 110kV胶城站 | 1110 | 10kV鲁商Ⅰ线 | 600 | 35.15 | 5.86% | 7695.98 |
| 100 | 110kV胶城站 | 1210 | 10kV鲁商Ⅱ线 | 600 | 22.89 | 3.81% | 7908.08 |
| 101 | 110kV胶城站 | 1111 | 10kV民生Ⅰ线 | 600 | 19.38 | 3.23% | 7968.68 |
| 102 | 110kV胶城站 | 1211 | 10kV民生Ⅱ线 | 600 | 17.57 | 2.93% | 7999.99 |
| 103 | 110kV胶城站 | 1207 | 10kV鲁院Ⅱ线 | 600 | 9.95 | 1.66% | 8131.93 |
| 104 | 110kV胶城站 | 1107 | 10kV鲁院Ⅰ线 | 600 | 11.19 | 1.87% | 8110.33 |
| 105 | 110kV胶城站 | 1112 | 10kV胶阳线 | 600 | 12.62 | 2.10% | 8085.70 |
| 106 | 35kV高集站 | 1102 | 10kV张集线 | 504 | 357.35 | 70.90% | 0.00 |
| 107 | 35kV高集站 | 1202 | 10kV程楼线 | 440 | 98.02 | 22.28% | 0.00 |
| 108 | 35kV高集站 | 1201 | 10kV陈海线 | 400 | 88.21 | 22.05% | 0.00 |
| 109 | 35kV高集站 | 1101 | 10kV海康线 | 595 | 322.27 | 54.16% | 0.00 |
| 110 | 35kV高集站 | 1203 | 10kV南赵线 | 432 | 227.10 | 52.57% | 0.00 |
| 111 | 35kV高集站 | 1103 | 10kV高南线 | 595 | 18.80 | 3.16% | 0.00 |
| 112 | 35kV高集站 | 1204 | 10kV高开线 | 595 | 272.93 | 45.87% | 0.00 |
| 113 | 35kV高集站 | 1205 | 10kV高开Ⅱ线 | 595 | 422.74 | 71.05% | 0.00 |
| 114 | 35kV高集站 | 1104 | 10kV海鸥线 | 600 | 372.01 | 62.00% | 0.00 |
| 115 | 35kV大李站 | 1201 | 10kV店子线 | 595 | 74.32 | 12.49% | 6768.26 |
| 116 | 35kV大李站 | 1102 | 10kV西南线 | 440 | 85.47 | 19.43% | 3978.11 |
| 117 | 35kV大李站 | 1101 | 10kV三营线 | 438 | 108.82 | 24.85% | 3812.61 |
| 118 | 35kV大李站 | 1203 | 10kV大李线 | 520 | 325.18 | 62.54% | 877.42 |
| 119 | 35kV单庄站 | 1201 | 10kV大刘线 | 540 | 181.27 | 33.57% | 3648.47 |
| 120 | 35kV单庄站 | 1202 | 10kV赵洼线 | 456 | 239.77 | 52.58% | 1843.93 |
| 121 | 35kV单庄站 | 1101 | 10kV徐屯线 | 275 | 167.15 | 60.78% | 413.90 |
| 122 | 35kV单庄站 | 1203 | 10kV后殷线 | 540 | 79.05 | 14.64% | 5806.41 |
| 123 | 35kV单庄站 | 1102 | 10kV三城线 | 480 | 133.28 | 27.77% | 4037.72 |
| 124 | 35kV关山站 | 1202 | 10kV苫山线 | 400 | 121.78 | 30.45% | 3113.59 |
| 125 | 35kV关山站 | 1201 | 10kV堤口线 | 341 | 211.40 | 61.99% | 641.84 |
| 126 | 35kV关山站 | 1203 | 10kV牛屯线 | 400 | 163.41 | 40.85% | 2532.67 |
| 127 | 35kV关山站 | 1102 | 10kV五局线 | 400 | 203.05 | 50.76% | 1903.88 |
| 128 | 35kV杨柳站 | 1201 | 10kV枣科线 | 400 | 131.94 | 32.99% | 2876.75 |
| 129 | 35kV杨柳站 | 1202 | 10kV丰于线 | 400 | 194.12 | 48.53% | 2082.26 |
| 130 | 35kV杨柳站 | 1102 | 10kV三庙线 | 400 | 88.62 | 22.16% | 3569.06 |
| 131 | 35kV杨柳站 | 1101 | 10kV石屯线 | 533 | 185.48 | 34.80% | 3489.30 |
| 132 | 35kV杨柳站 | 1203 | 10kV杨庙线 | 400 | 52.84 | 13.21% | 4404.04 |
| 133 | 35kV杨柳站 | 1103 | 10kV杨高线 | 400 | 6.25 | 1.56% | 5427.93 |
| 134 | 35kV姚寨站 | 1102 | 10kV张海线 | 335 | 134.34 | 40.10% | 1746.70 |
| 135 | 35kV姚寨站 | 1101 | 10kV八里线 | 335 | 122.31 | 36.51% | 2145.52 |
| 136 | 35kV姚寨站 | 1201 | 10kV黄河线 | 400 | 202.00 | 50.50% | 2018.40 |
| 137 | 35kV姚寨站 | 1202 | 10kV范集线 | 373 | 103.98 | 27.88% | 3021.64 |
| 138 | 35kV张山站 | 1102 | 10kV后韩线 | 300 | 75.43 | 25.14% | 2772.48 |
| 139 | 35kV张山站 | 1101 | 10kV王洼线 | 560 | 119.33 | 21.31% | 5649.82 |
| 140 | 35kV张山站 | 1201 | 10kV滑口线 | 275 | 202.18 | 73.52% | 145.72 |
| 141 | 35kV张山站 | 1202 | 10kV凌山线 | 300 | 70.41 | 23.47% | 2735.53 |
| 142 | 35kV黄屯站 | 1103 | 10kV乡店线 | 300 | 176.20 | 58.73% | 778.04 |
| 143 | 35kV黄屯站 | 1201 | 10kV芦庄线 | 300 | 113.14 | 37.71% | 1844.57 |
| 144 | 35kV黄屯站 | 1101 | 10kV沿黄线 | 300 | 79.69 | 26.56% | 2516.67 |
| 145 | 35kV黄屯站 | 1202 | 10kV三屯线 | 300 | 85.76 | 28.59% | 2504.43 |